## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Edificio único
Edificio único
AH | 1N | 2N | 3N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 1754.63 | 341.58 | 2096.21 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 146.38 | 0 | 146.38 |  | 22.4796 | 15.7422 | 0 | 16.7478 | 5.2104 | 15.2591
DyT | 359.32 | 11.89 | 0 | 371.21
AD | 254.21 | 0 | 0 | 254.21
SAyA | 690.13 | 150.23 | 20.97 | 861.33
AA | 339.05 | 13.94 | 26.65 | 379.64
CyB | 148.73 | 86.83 | 40.31 | 275.87
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individuales/Split/pared | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 8.8529
| Ref+vent | 8.4851 | 45.3955 | 5.35 | 1 | 45.3955 | 8.4851 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 6.1471 | 3.0736 | 0.5 | 0.338 | 1.0389 | 2.0777 |  | #DIV/0!
| ACS | 2.1363
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0.95069
| Ref+vent | 0.67197
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.9205
| ACS | 1.0942
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 5.3191
| Ref+vent | 1.7303
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.1852
| ACS | 0.052104
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.6015
| Ref+vent | 0.48528
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.47407
| ACS | 0.026052
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 4.2903
| Ref+vent | 1.3416
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.6324
| ACS | 0.78156
| Otros equip. | 15.2591
AA | I+E | 1.6107
| Ref+vent | 1.9919 | 10.6566 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 3.1631 | 1.5815 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.0421
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.85444
| Ref+vent | 1.0361
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.2253
| ACS | 0.078156
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HZGA "Horacio Cestino"
HZGA "Horacio Cestino"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 2096.21 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 146.38 |  | 22.4796 | 15.7422 | 0 | 16.7478 | 5.2104 | 15.2591
DyT | 371.21
AD | 254.21 |  | Verificación
SAyA | 861.33 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 379.64 |  | 38.2218 | 37.2173
CyB | 275.87
Total | 4384.85
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 8.8529 | 0.21592 | 41 | 25.6214
| Ref+vent | 8.4851 | 0.20695
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 6.1471 | 0.14993
| ACS | 2.1363 | 0.052104
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 0.95069 | 0.023187 |  | 4.6374
| Ref+vent | 0.67197 | 0.016389
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 1.9205 | 0.046842
| ACS | 1.0942 | 0.026688
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 5.3191 | 0.12973 |  | 8.2866
| Ref+vent | 1.7303 | 0.042201
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 1.1852 | 0.028907
| ACS | 0.052104 | 0.0012708
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 0.6015 | 0.014671 |  | 1.5869
| Ref+vent | 0.48528 | 0.011836
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 0.47407 | 0.011563
| ACS | 0.026052 | 0.00063542
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 4.2903 | 0.10464 |  | 23.305
| Ref+vent | 1.3416 | 0.032721
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 1.6324 | 0.039816
| ACS | 0.78156 | 0.019063
| Otros equip. | 15.2591 | 0.37217
AA | I+E | 1.6107 | 0.039285 |  | 7.8078
| Ref+vent | 1.9919 | 0.048582
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 3.1631 | 0.077149
| ACS | 1.0421 | 0.025417
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 0.85444 | 0.02084 |  | 4.1941
| Ref+vent | 1.0361 | 0.025272
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 2.2253 | 0.054277
| ACS | 0.078156 | 0.0019063
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 38.2218
Gas natural | 37.2173
Calefacción | 16.7478 | 0.45
ACS | 5.2104 | 0.14
Otros equipos | 15.2591 | 0.41
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0 | #DIV/0! | 0.51061 | 8.8529 | 0.0042233 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 8.4851 | 0.0040478 | 0.12767 | 0 | #DIV/0! | 0.72345 | 0 | #DIV/0! | 2096.21 | 37.8173 | 17.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3685 | 0.45847 | 38.2218
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 0.95069 | 0.0064947 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 0.67197 | 0.0045906 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 146.38 | 3.5393 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 5.3191 | 0.014329 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 1.7303 | 0.0046611 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 371.21 | 15.3758 | 7.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0 | #DIV/0! | 0.55347 | 0.6015 | 0.0023661 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 0.48528 | 0.001909 | 0.11649 | 0 | #DIV/0! | 0.66009 | 0 | #DIV/0! | 254.21 | 2.3705 | 1.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 0 | #DIV/0! | 0.76179 | 4.2903 | 0.004981 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.23821 | 1.3416 | 0.0015575 | 0.062141 | 0 | #DIV/0! | 0.35213 | 0 | #DIV/0! | 861.33 | 12.2841 | 5.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.038428 | 0 | #DIV/0! | 0.4471 | 1.6107 | 0.0042427 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 1.9919 | 0.0052468 | 0.14424 | 0 | #DIV/0! | 0.81734 | 0 | #DIV/0! | 379.64 | 7.8579 | 3.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0 | #DIV/0! | 0.45194 | 0.85444 | 0.0030972 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.54806 | 1.0361 | 0.0037559 | 0.14297 | 0 | #DIV/0! | 0.81017 | 0 | #DIV/0! | 275.87 | 4.1237 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  |  | 83.3685 | 38.2218 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Edificio único | Pabellón 2 | Pabellón 3 | Pabellón 4 | Pabellón 5 | Pabellón 6 | Pabellón 7 | Pabellón 8 | Pabellón 9 | Pabellón 10 | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.0029325 | 0.41 | 0.0010191 | 0 | 0 | 2096.21 | 0 | 2096.21 | 2096.21 | 0 | 6.1471 | 2.1363 | 0 | 0 | 2096.21 | [13 empty] | 2096.21
0.11467 | 0.01312 | 0.21 | 0.007475 | 0 | 0 | 146.38 | 0 | 146.38 | 146.38 | 0 | 1.9205 | 1.0942 | 0 | 0 | 146.38 | [13 empty] | 146.38
0.070767 | 0.0031928 | 0.01 | 0.00014036 | 0 | 0 | 371.21 | 0 | 371.21 | 371.21 | 0 | 1.1852 | 0.052104 | 0 | 0 | 371.21 | [13 empty] | 371.21
0.028306 | 0.0018649 | 0.005 | 0.00010248 | 0 | 0 | 254.21 | 0 | 254.21 | 254.21 | 0 | 0.47407 | 0.026052 | 0 | 0 | 254.21 | [13 empty] | 254.21
0.097472 | 0.0018953 | 0.15 | 0.00090739 | 1 | 0.017716 | 861.33 | 0 | 861.33 | 861.33 | 0 | 1.6324 | 0.78156 | 15.2591 | 0 | 861.33 | [13 empty] | 861.33
0.18887 | 0.0083318 | 0.2 | 0.0027449 | 0 | 0 | 379.64 | 0 | 379.64 | 379.64 | 0 | 3.1631 | 1.0421 | 0 | 0 | 379.64 | [13 empty] | 379.64
0.13287 | 0.0080666 | 0.015 | 0.00028331 | 0 | 0 | 275.87 | 0 | 275.87 | 275.87 | 0 | 2.2253 | 0.078156 | 0 | 0 | 275.87 | [13 empty] | 275.87
1 |  | 1 |  | 1 |  | 4384.85 |  |  |  | 0 | 16.7478 | 5.2104 | 15.2591 | 0 | CG/RE | [13 empty] | 4384.85
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG