## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Parte original
Edificio parte original
AH | 1N | 2N | 3N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 319.9 | 458.12 | 778.02 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8086 | 1.6555 | 9.381 | 0 | 3.3889 | 3.6917
DyT | 179.11 | 0 | 91.54 | 270.65
AD | 0 | 194.2 | 128.15 | 322.35
SAyA | 351.89 | 482.26 | 147.95 | 982.1
AA | 0 | 365.81 | 0 | 365.81
CyB | 31.87 | 46.35 | 33.71 | 111.93
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Central/Roof-top | Central/sistemas de expansión directa (centrales de refrigeración) | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0.68346
| Ref+vent | 0.58609 | 2.9129 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 3.3212 | 11.923 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 2.0576
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 2.1014
| Ref+vent | 0.23477
| Cal+vent | 1.3304
| Cal | 0
| ACS | 0.050186
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.21965
| Ref+vent | 0.11452
| Cal+vent | 0.64894
| Cal | 0
| ACS | 0.022266
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 2.6832
| Ref+vent | 0.28467
| Cal+vent | 1.6131
| Cal | 0
| ACS | 0.55376
| Otros equip. | 3.6917
AA | I+E | 0.095164
| Ref+vent | 0.35719 | 1.7752 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 2.0241 | 7.2664 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0.67038
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.025642
| Ref+vent | 0.078237
| Cal+vent | 0.44334
| Cal | 0
| ACS | 0.034718
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Parte nueva
Edificio parte nueva
AH | 1N | 2N | 3N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9035 | 3.6317 | 0 | 7.8864 | 1.6297 | 1.3269
DyT | 0 | 0 | 0 | 0
AD | 0 | 0 | 40.92 | 40.92
SAyA | 0 | 0 | 352.99 | 352.99
AA | 441.36 | 315.62 | 0 | 756.98
CyB | 45.24 | 56.88 | 28.65 | 130.77
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.069072
| Ref+vent | 0.055727
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.22323
| ACS | 0.0028266
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.2543
| Ref+vent | 0.39222
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.7687
| ACS | 0.19903
| Otros equip. | 1.3269
AA | I+E | 2.2911
| Ref+vent | 2.8334 | 15.1584 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 5.8465 | 4.6772 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.3872
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.28894
| Ref+vent | 0.35039
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.0479
| ACS | 0.040561
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HZE "Dr. Noel Sbarra"
HZE "Dr. Noel Sbarra"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 778.02 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 0 |  | 9.712 | 5.2872 | 9.381 | 7.8864 | 5.0186 | 5.0186
DyT | 270.65
AD | 363.27 |  | Verificación
SAyA | 1335.09 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 1122.79 |  | 24.3802 | 17.9236
CyB | 242.7
Total | 4112.52
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 0.68346 | 0.0082345 | 83 | 6.6483
| Ref+vent | 0.58609 | 0.0070613
| Cal+vent | 3.3212 | 0.040014
| Cal | 0 | 0
| ACS | 2.0576 | 0.024791
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 0 | 0 |  | 0
| Ref+vent | 0 | 0
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 0 | 0
| ACS | 0 | 0
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 2.1014 | 0.025318 |  | 3.7168
| Ref+vent | 0.23477 | 0.0028286
| Cal+vent | 1.3304 | 0.016029
| Cal | 0 | 0
| ACS | 0.050186 | 0.00060465
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 0.28872 | 0.0034786 |  | 1.3562
| Ref+vent | 0.17025 | 0.0020512
| Cal+vent | 0.64894 | 0.0078186
| Cal | 0.22323 | 0.0026896
| ACS | 0.025093 | 0.00030233
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 3.9375 | 0.04744 |  | 12.7677
| Ref+vent | 0.67689 | 0.0081553
| Cal+vent | 1.6131 | 0.019435
| Cal | 0.7687 | 0.0092615
| ACS | 0.75279 | 0.0090698
| Otros equip. | 5.0186 | 0.060465
AA | I+E | 2.3863 | 0.028751 |  | 15.5051
| Ref+vent | 3.1905 | 0.03844
| Cal+vent | 2.0241 | 0.024386
| Cal | 5.8465 | 0.07044
| ACS | 2.0576 | 0.024791
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 0.31458 | 0.0037902 |  | 2.3097
| Ref+vent | 0.42862 | 0.0051642
| Cal+vent | 0.44334 | 0.0053415
| Cal | 1.0479 | 0.012625
| ACS | 0.075279 | 0.00090698
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0 | 0 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.58085 | 0.74135
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 24.3802
Gas natural | 17.9236
Calefacción | 7.8864 | 0.44
ACS | 5.0186 | 0.28
Otros equipos | 5.0186 | 0.28
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0.68346 | 0.00087847 | 0.51061 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 0 | #DIV/0! | 0.12767 | 0.58609 | 0.00075331 | 0.72345 | 3.3212 | 0.0042687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.02 | 14.0361 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | 74.5424 | 0.32707 | 24.3802
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 0 | #DIV/0! | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 2.1014 | 0.0077644 | 0.75455 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 0 | #DIV/0! | 0.06403 | 0.23477 | 0.00086744 | 0.36284 | 1.3304 | 0.0049155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.65 | 11.2105 | 3.6666 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0.21965 | 0.0006814 | 0.55347 | 0.069072 | 0.001688 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 0.055727 | 0.0013618 | 0.11649 | 0.11452 | 0.00035526 | 0.66009 | 0.64894 | 0.0020132 | 40.92 | 0.38157 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 322.35 | 3.0058 | 0.98311 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 2.6832 | 0.0027321 | 0.76179 | 1.2543 | 0.0035534 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.23821 | 0.39222 | 0.0011111 | 0.062141 | 0.28467 | 0.00028986 | 0.35213 | 1.6131 | 0.0016425 | 352.99 | 5.0343 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 982.1 | 14.0065 | 4.581 | 0 | 0 | 0
0.038428 | 0.095164 | 0.00026015 | 0.4471 | 2.2911 | 0.0030267 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 2.8334 | 0.003743 | 0.14424 | 0.35719 | 0.00097643 | 0.81734 | 2.0241 | 0.0055331 | 756.98 | 15.6681 | 5.1245 | 0 | 0 | 0 | 365.81 | 7.5716 | 2.4764 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0.025642 | 0.00022909 | 0.45194 | 0.28894 | 0.0022095 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.54806 | 0.35039 | 0.0026794 | 0.14297 | 0.078237 | 0.00069898 | 0.81017 | 0.44334 | 0.0039609 | 130.77 | 1.9547 | 0.63933 | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 1.6731 | 0.54722 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 9.381 |  |  | 23.0387 | 7.5352 |  | 0 | 0 |  | 51.5037 | 16.8451 |  | 0 | 0
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Parte nueva | Edificio parte original | Pabellón 3 | Pabellón 4 | Pabellón 5 | Pabellón 6 | Pabellón 7 | Pabellón 8 | Pabellón 9 | Pabellón 10 | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0 | #DIV/0! | 0.41 | 0.0026447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.02 | 778.02 | 778.02 | 0 | 2.0576 | 0 |  | 0 | 778.02 | [12 empty] | 778.02
0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
0 | #DIV/0! | 0.01 | 0.00018543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.65 | 270.65 | 270.65 | 0 | 0.050186 | 0 |  | 0 | 270.65 | [12 empty] | 270.65
0.028306 | 0.0054554 | 0.005 | 6.9075e-05 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 363.27 | 363.27 | 322.35 | 0.22323 | 0.025093 | 0 |  | 40.92 | 322.35 | [12 empty] | 363.27
0.097472 | 0.0021777 | 0.15 | 0.00056385 | 1 | 0.003759 | 352.99 | 0 | 1335.09 | 1335.09 | 982.1 | 0.7687 | 0.75279 | 5.0186 |  | 352.99 | 982.1 | [12 empty] | 1335.09
0.74135 | 0.0077235 | 0.41 | 0.0018326 | 0 | 0 | 756.98 | 0 | 1122.79 | 1122.79 | 365.81 | 5.8465 | 2.0576 | 0 |  | 756.98 | 365.81 | [12 empty] | 1122.79
0.13287 | 0.0080133 | 0.015 | 0.00031017 | 0 | 0 | 130.77 | 0 | 242.7 | 242.7 | 111.93 | 1.0479 | 0.075279 | 0 |  | 130.77 | 111.93 | [12 empty] | 242.7
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1281.66 |  |  |  | 2830.86 | 7.8864 | 5.0186 | 5.0186 | 0 | CG/RE | CG/RE | [12 empty] | 4112.52
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG