## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Instituto del tórax
Instituto del tórax
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 720.09 | 646.82 | 664.04 | 0 | 0 | 2030.95 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.91 | 0 | 434.91 |  | 19.9865 | 11.4359 | 0 | 22.1899 | 5.4347 | 7.8017
DyT | 185.11 | 440.14 | 143.48 | 295.94 | 0 | 0 | 1064.67
AD | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.33 | 530.04
SAyA | 744.69 | 144.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.36
AA | 0 | 112.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.93
CyB | 32.6 | 143.37 | 45.1 | 36.1 | 13.42 | 36.81 | 307.4
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Forzada/sin recuperación de calor
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E (electricidad) | 5.076
| Ref+vent (electricidad) | 4.8651 | 26.0283 | 5.35 | 0.804 | 20.9267 | 3.9115 |  | #DIV/0!
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal (gas natural) | 12.9709 | 10.3767 | 0.8 | 0.477 | 4.9497 | 6.1871 |  | #DIV/0!
| ACS (gas natural) | 3.3635
| Otros equip. (gas natural) | 0
CI | I+E (electricidad) | 1.6716
| Ref+vent (electricidad) | 1.1815
| Cal+vent (electricidad) | 0
| Cal (gas natural) | 3.3366
| ACS (gas natural) | 1.4184
| Otros equip. (gas natural) | 0
DyT | I+E (electricidad) | 9.0282
| Ref+vent (electricidad) | 2.9368
| Cal+vent (electricidad) | 0
| Cal (gas natural) | 1.517
| ACS (gas natural) | 0.049765
| Otros equip. (gas natural) | 0
ADM | I+E (electricidad) | 0.7422
| Ref+vent (electricidad) | 0.5988
| Cal+vent (electricidad) | 0
| Cal (gas natural) | 0.52073
| ACS (gas natural) | 0.021353
| Otros equip. (gas natural) | 0
SAyA | I+E (electricidad) | 2.6216
| Ref+vent (electricidad) | 0.81976
| Cal+vent (electricidad) | 0
| Cal (gas natural) | 1.4683
| ACS (gas natural) | 0.42254
| Otros equip. (gas natural) | 7.8017
AA | I+E (electricidad) | 0.28354
| Ref+vent (electricidad) | 0.35065 | 1.876 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal (gas natural) | 0.62406 | 0.49925 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS (gas natural) | 0.11314
| Otros equip. (gas natural) | 0
CyB | I+E (electricidad) | 0.56344
| Ref+vent (electricidad) | 0.68326
| Cal+vent (electricidad) | 0
| Cal (gas natural) | 1.7523
| ACS (gas natural) | 0.045922
| Otros equip. (gas natural) | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio tuberculósis
Edificio tuberculósis
AH | 1N | 2N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 869.84 | 869.84 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 234.54 | 234.54 |  | 17.258 | 9.208 | 0 | 16.5511 | 3.5825 | 14.1125
DyT | 617.35 | 232.48 | 849.83
AD | 139.28 | 0 | 139.28
SAyA | 974.42 | 634.35 | 1608.77
AA | 0 | 503.08 | 503.08
CyB | 230.42 | 192.81 | 423.23
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 2.174
| Ref+vent | 2.0837 | 11.1477 | 5.35 | 0.656 | 7.3129 | 1.3669 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 5.5553 | 4.4443 | 0.8 | 0.55 | 2.4443 | 3.0554 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.4406
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0.90145
| Ref+vent | 0.63716
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.7994
| ACS | 0.76495
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 7.2064
| Ref+vent | 2.3442
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.2109
| ACS | 0.039723
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.19503
| Ref+vent | 0.15735
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.13683
| ACS | 0.005611
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 4.7422
| Ref+vent | 1.4829
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.656
| ACS | 0.76433
| Otros equip. | 14.1125
AA | I+E | 1.2631
| Ref+vent | 1.5621 | 8.357 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 2.7801 | 2.2241 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.50404
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.77575
| Ref+vent | 0.94072
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.4126
| ACS | 0.063225
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio hemoterapia
Edificio hemoterapia
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 7.471 | 2.7399 | 0 | 2.1361 | 0.14349 | 1.5587
DyT | 758.32 | 758.32
AD | 250.62 | 250.62
SAyA | 177.69 | 177.69
AA | 0 | 0
CyB | 90.52 | 90.52
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufa/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 6.4304
| Ref+vent | 2.0918
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.0805
| ACS | 0.035445
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.35093
| Ref+vent | 0.28313
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.24622
| ACS | 0.010096
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.52378
| Ref+vent | 0.16378
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.29336
| ACS | 0.084421
| Otros equip. | 1.5587
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.16592
| Ref+vent | 0.2012
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.516
| ACS | 0.013523
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Centro limp.
Centro de limpieza
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.45223 | 0 | 0 | 0 | 0.055526 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 116.87 | 116.87
AA | 0 | 0
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipo termo-mecánico | No posee equipo termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.45223
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.055526
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Jardín maternal
Jardín maternal
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.71318 | 0.22301 | 0 | 0.39943 | 0.11495 | 2.1224
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 241.94 | 241.94
AA | 0 | 0
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufa/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.71318
| Ref+vent | 0.22301
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.39943
| ACS | 0.11495
| Otros equip. | 2.1224
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Guardia
Guardia
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.65602 | 0.58484 | 3.3141 | 0 | 0.76375 | 1.9924
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 227.12 | 227.12
AA | 654.6 | 654.6
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Zonal/Roof-top | Zonal/Equipos de expansión directa | Forzada/sin recuperador de calor
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.51476
| Ref+vent | 0.054612
| Cal+vent | 0.30947
| Cal | 0
| ACS | 0.10791
| Otros equip. | 1.9924
AA | I+E | 0.14127
| Ref+vent | 0.53022 | 2.6352 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 3.0046 | 10.7865 | 3.59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0.65585
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Taller
Taller
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.44395 | 0 | 0 | 0 | 0.054509 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 114.73 | 114.73
AA | 0 | 0
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipo termo-mecánico | No posee equipo termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.44395
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.054509
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio tinglado
Edificio tinglado
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 2.3046 | 2.155 | 0 | 3.9977 | 0.54968 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 198.1 | 198.1
SAyA | 208.04 | 208.04
AA | 410.92 | 410.92
CyB | 208.55 | 208.55
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufa/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.27739
| Ref+vent | 0.2238
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.19462
| ACS | 0.0079806
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.61325
| Ref+vent | 0.19176
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.34346
| ACS | 0.098841
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 1.0317
| Ref+vent | 1.2759 | 6.8261 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 2.2708 | 1.1354 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.4117
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.38226
| Ref+vent | 0.46355
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.1888
| ACS | 0.031155
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio chalet
Nombre de edificio
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 192.11 | 192.11 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 3.5078 | 3.9349 | 0 | 7.3301 | 1.1807 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 432.56 | 432.56
SAyA | 0 | 0
AA | 812.39 | 812.39
CyB | 208.55 | 208.55
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Ventana | Individual/Estufa/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0.48014
| Ref+vent | 0.4602 | 2.2089 | 4.8 | 0.602 | 1.3298 | 0.27704 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 1.2269 | 0.61347 | 0.5 | 0.341 | 0.20919 | 0.41838 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.31816
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.6057
| Ref+vent | 0.48867
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.42496
| ACS | 0.017426
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 2.0397
| Ref+vent | 2.5225 | 12.1078 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 4.4894 | 2.2447 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.81394
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.38226
| Ref+vent | 0.46355
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.1888
| ACS | 0.031155
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Bufet
Bufet
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.12921 | 0.013708 | 0.077681 | 0 | 0.027086 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 57.01 | 57.01
AA | 0 | 0
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Equipos de expansión directa (individuales de refrigeración) | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.12921
| Ref+vent | 0.013708
| Cal+vent | 0.077681
| Cal | 0
| ACS | 0.027086
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio odontología
Edificio odontología
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 134.97 | 134.97 |  | 0.70057 | 0.45026 | 0 | 1.2131 | 0.46714 | 0
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 51.6 | 51.6
AA | 0 | 0
CyB | 16.21 | 16.21
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Ventana | Individual/Estufa/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0.51875
| Ref+vent | 0.36667
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.0355
| ACS | 0.4402
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.1521
| Ref+vent | 0.047562
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.085189
| ACS | 0.024515
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.029712
| Ref+vent | 0.03603
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.092404
| ACS | 0.0024216
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Cocina
Cocina
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 0.97225 | 0 | 0 | 0 | 0.11937 | 2.2041
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 251.26 | 251.26
AA | 0 | 0
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipo termo-mecánico | No posee equipo termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.97225
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.11937
| Otros equip. | 2.2041
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HIEAC "San Juan de Dios"
HIEAC "San Juan de Dios"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 3092.9 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 804.42 |  | 54.5953 | 30.7454 | 3.3918 | 53.8174 | 12.4933 | 29.7918
DyT | 2672.82
AD | 1550.6 |  | Verificación
SAyA | 3944.39 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 2493.92 |  | 88.7325 | 96.1025
CyB | 1254.46
Total | 15813.51
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E (electricidad) | 7.7301 | 0.070274 | 110 | 40.0145
| Ref+vent (electricidad) | 7.409 | 0.067354
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 19.7532 | 0.17957
| ACS (gas natural) | 5.1223 | 0.046566
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
CI | I+E (electricidad) | 3.0918 | 0.028107 |  | 14.0722
| Ref+vent (electricidad) | 2.1853 | 0.019867
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 6.1715 | 0.056104
| ACS (gas natural) | 2.6236 | 0.023851
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
DyT | I+E (electricidad) | 22.6649 | 0.20604 |  | 33.971
| Ref+vent (electricidad) | 7.3727 | 0.067025
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 3.8085 | 0.034623
| ACS (gas natural) | 0.12493 | 0.0011358
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
ADM | I+E (electricidad) | 2.1712 | 0.019739 |  | 5.5088
| Ref+vent (electricidad) | 1.7517 | 0.015925
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 1.5234 | 0.013849
| ACS (gas natural) | 0.062467 | 0.00056788
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
SAyA | I+E (electricidad) | 11.8785 | 0.10799 |  | 52.1742
| Ref+vent (electricidad) | 2.9971 | 0.027246
| Cal+vent (electricidad) | 0.38715 | 0.0035195
| Cal (gas natural) | 5.2457 | 0.047688
| ACS (gas natural) | 1.874 | 0.017036
| Otros equip. (gas natural) | 29.7918 | 0.27083
AA | I+E (electricidad) | 4.7594 | 0.043268 |  | 26.6683
| Ref+vent (electricidad) | 6.2413 | 0.056739
| Cal+vent (electricidad) | 3.0046 | 0.027315
| Cal (gas natural) | 10.1643 | 0.092403
| ACS (gas natural) | 2.4987 | 0.022715
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
CyB | I+E (electricidad) | 2.2993 | 0.020903 |  | 12.426
| Ref+vent (electricidad) | 2.7883 | 0.025348
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 7.1509 | 0.065009
| ACS (gas natural) | 0.1874 | 0.0017036
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 88.7325
Gas natural | 96.1025
Calefacción | 53.8174 | 0.56
ACS | 12.4933 | 0.13
Otros equipos | 29.7918 | 0.31
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0 | #DIV/0! | 0.51061 | 7.7301 | 0.0024993 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 7.409 | 0.0023955 | 0.12767 | 0 | #DIV/0! | 0.72345 | 0 | #DIV/0! | 3092.9 | 55.7983 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0428 | 0.27132 | 88.7325
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 3.0918 | 0.0038435 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 2.1853 | 0.0027166 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 804.42 | 19.4499 | 5.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 22.6649 | 0.0084798 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 7.3727 | 0.0027584 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 2672.82 | 110.7101 | 30.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0 | #DIV/0! | 0.55347 | 2.1712 | 0.0014003 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 1.7517 | 0.0011297 | 0.11649 | 0 | #DIV/0! | 0.66009 | 0 | #DIV/0! | 1550.6 | 14.459 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 0.64397 | 0.0022664 | 0.76179 | 9.3661 | 0.0029477 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1.8684 | 0.0038695 | 0.23821 | 2.9287 | 0.00092174 | 0.062141 | 0.06832 | 0.00024045 | 0.35213 | 0.38715 | 0.0013626 | 3177.4 | 45.3155 | 12.2949 | 0 | 0 | 0 | 284.13 | 4.0522 | 1.0994 | 482.86 | 6.8865 | 1.8684
0.038428 | 0.14127 | 0.00021581 | 0.4471 | 4.6182 | 0.0025108 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 5.7111 | 0.003105 | 0.14424 | 0.53022 | 0.00081 | 0.81734 | 3.0046 | 0.00459 | 1839.32 | 38.0706 | 10.3292 | 0 | 0 | 0 | 654.6 | 13.549 | 3.6761 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0 | #DIV/0! | 0.45194 | 2.2993 | 0.0018329 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.54806 | 2.7883 | 0.0022227 | 0.14297 | 0 | #DIV/0! | 0.81017 | 0 | #DIV/0! | 1254.46 | 18.7516 | 5.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 3.3918 |  |  | 302.5551 | 82.0886 |  | 0 | 0 |  | 17.6012 | 4.7755 |  | 6.8865 | 1.8684
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Instituto del tórax | Edificio tuberculósis | Edificio hemoterapia | Centro de limpieza | Jardín maternal | Guardia | Taller | Edificio tinglado | Edificio chalet | Bufet | Edificio odontología | Cocina | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.0063866 | 0.41 | 0.0016561 | 0 | 0 | 3092.9 | 0 | 3092.9 | 2900.79 | 0 | 19.7532 | 5.1223 | 0 | 0 | 2030.95 | 869.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3092.9
0.11467 | 0.0076719 | 0.21 | 0.0032615 | 0 | 0 | 804.42 | 0 | 804.42 | 669.45 | 0 | 6.1715 | 2.6236 | 0 | 0 | 434.91 | 234.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.97 | 0 |  |  | 804.42
0.070767 | 0.0014249 | 0.01 | 4.6742e-05 | 0 | 0 | 2672.82 | 0 | 2672.82 | 2672.82 | 0 | 3.8085 | 0.12493 | 0 | 0 | 1064.67 | 849.83 | 758.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2672.82
0.028306 | 0.00098244 | 0.005 | 4.0285e-05 | 0 | 0 | 1550.6 | 0 | 1550.6 | 919.94 | 0 | 1.5234 | 0.062467 | 0 | 0 | 530.04 | 139.28 | 250.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1 | 432.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1550.6
0.097472 | 0.0016509 | 0.15 | 0.00047511 | 1 | 0.0087722 | 3177.4 | 0 | 3944.39 | 3396.14 | 284.13 | 5.2457 | 1.874 | 29.7918 | 482.86 | 889.36 | 1608.77 | 177.69 | 116.87 | 241.94 | 227.12 | 114.73 | 208.04 | 0 | 57.01 | 51.6 | 251.26 |  |  | 3944.39
0.18887 | 0.0055261 | 0.2 | 0.0010019 | 0 | 0 | 1839.32 | 0 | 2493.92 | 1270.61 | 654.6 | 10.1643 | 2.4987 | 0 | 0 | 112.93 | 503.08 | 0 | 0 | 0 | 654.6 | 0 | 410.92 | 812.39 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2493.92
0.13287 | 0.0057004 | 0.015 | 0.00014939 | 0 | 0 | 1254.46 | 0 | 1254.46 | 821.15 | 0 | 7.1509 | 0.1874 | 0 | 0 | 307.4 | 423.23 | 90.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.55 | 208.55 | 0 | 16.21 | 0 |  |  | 1254.46
1 |  | 1 |  | 1 |  | 14391.92 |  |  |  | 938.73 | 53.8174 | 12.4933 | 29.7918 | 482.86 | CG/RE | CG/RE | CG/RE | NO/NO | CG/RE | CE/RE | NO/NO | CG/RE | CG/RE | CE/RE | CG/RE | NO/NO |  |  | 15813.51
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG