## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Edificio 1 (s calle 15)
Edificio 1 (s calle 15)
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 763.45 | 763.5 | 762.9 | 0 | 2289.85 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.5415 | 26.2519 | 0 | 33.2217 | 7.4536 | 22.3103
DyT | 133.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.11
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 526.26 | 639.41
AA | 738.07 | 113.65 | 113.65 | 0 | 0 | 965.37
CyB | 104.89 | 174.96 | 175.21 | 175.21 | 175.21 | 805.48
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 13.3789
| Ref+vent | 12.8231 | 68.6037 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 17.7855 | 14.2284 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 4.5755
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 2.6387
| Ref+vent | 0.85835
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.31866
| ACS | 0.013413
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 4.4062
| Ref+vent | 1.3778
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.1135
| ACS | 1.2013
| Otros equip. | 22.3103
AA | I+E | 5.6663
| Ref+vent | 7.0073 | 37.4888 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 8.6399 | 6.9119 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.5838
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 3.4514
| Ref+vent | 4.1854
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.3641
| ACS | 0.079443
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 3 (interno)
Edificio 3 (interno)
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 764.41 | 764.41 | 764.41 | 2293.23 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 226.53 | 872.49 | 0 | 0 | 0 | 1099.02 |  | 35.3374 | 32.6643 | 0 | 37.2576 | 9.7201 | 8.7984
DyT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD | 167.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.95
SAyA | 252.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.16
AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CyB | 630.82 | 423.62 | 409.07 | 409.07 | 409.07 | 2281.65
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 13.3986
| Ref+vent | 12.842 | 68.7049 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 17.8117 | 14.2494 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 4.5823
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 9.8747
| Ref+vent | 6.9796
| Cal+vent | 0
| Cal | 8.0842
| ACS | 4.4098
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.54977
| Ref+vent | 0.44355
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.60434
| ACS | 0.02924
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.7376
| Ref+vent | 0.54335
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.2278
| ACS | 0.47376
| Otros equip. | 8.7984
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 9.7766
| Ref+vent | 11.8557
| Cal+vent | 0
| Cal | 9.5295
| ACS | 0.22504
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 3 (s calle 65)
Edificio 3 (s calle 65)
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4483 | 4.6798 | 0 | 2.6796 | 0.50035 | 8.0789
DyT | 185.28 | 231.54 | 231.54 | 0 | 648.36
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 0 | 0 | 0 | 231.54 | 231.54
AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CyB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Central/Chiller/sin TE | Central/Caldera/Fan-coil | Forzada/sin recuperación de calor
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 12.8527
| Ref+vent | 4.1809
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.5521
| ACS | 0.065333
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.5955
| Ref+vent | 0.49892
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.1274
| ACS | 0.43502
| Otros equip. | 8.0789
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 1 (s calle 65)
Edificio 1 (s calle 65)
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 148.56 | 316.92 | 316.92 | 316.92 | 1099.32 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9842 | 7.7679 | 0 | 10.3776 | 2.5051 | 1.6832
DyT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 48.24
AA | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 125.9
CyB | 37.48 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 114.31
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Forzada/sin recuperación de calor
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 6.423
| Ref+vent | 6.1562 | 32.9355 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 8.5385 | 6.8308 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 2.1966
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.33242
| Ref+vent | 0.10395
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.2349
| ACS | 0.090633
| Otros equip. | 1.6832
AA | I+E | 0.73898
| Ref+vent | 0.91386 | 4.8892 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 1.1268 | 0.90143 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.20656
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.4898
| Ref+vent | 0.59397
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.47742
| ACS | 0.011274
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 5 (s Av. 66)
Edificio 5 (s Av. 66)
AH | 1N | 2N | 3N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 833.52 | 833.52 | 1667.04 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7167 | 8.1633 | 46.2585 | 0 | 6.9094 | 7.649
DyT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD | 82.76 | 0 | 0 | 0 | 82.76
SAyA | 156.99 | 62.23 | 0 | 0 | 219.22
AA | 1054.28 | 774.51 | 0 | 0 | 1828.79
CyB | 1038.78 | 166.41 | 166.41 | 166.41 | 1538.01
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Central/Chiller/sin TE | Equipos de expansión indirecta (centrales de refrigeración) | Forzada/sin recuperación de calor
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 2.8399
| Ref+vent | 2.4353 | 13.1507 | 5.4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 13.8001 | 53.8206 | 3.9 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 3.3311
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.10936
| Ref+vent | 0.057018
| Cal+vent | 0.3231
| Cal | 0
| ACS | 0.014408
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 1.1615
| Ref+vent | 0.12323
| Cal+vent | 0.69829
| Cal | 0
| ACS | 0.41187
| Otros equip. | 7.649
AA | I+E | 0.92261
| Ref+vent | 3.4629 | 18.6997 | 5.4 | 0.626 | 11.706 | 2.1678 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 19.6232 | 76.5304 | 3.9 | 0.683 | 52.2702 | 13.4026 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 | 0.683 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 3.0004
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.68329
| Ref+vent | 2.0848
| Cal+vent | 11.8138
| Cal | 0
| ACS | 0.15169
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 2 (s calle 65)
Edificio 2 (s calle 65)
AH | 1N | 2N | 3N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 447.38 | 328.21 | 0 | 775.59 |  | 14.2359 | 7.9103 | 0 | 9.1893 | 4.0614 | 17.0137
DyT | 0 | 159.4 | 0 | 159.4
AD | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 0 | 0 | 487.61 | 487.61
AA | 0 | 0 | 0 | 0
CyB | 54.6 | 59.89 | 59.89 | 174.38
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 6.9687
| Ref+vent | 4.9256
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.7051
| ACS | 3.1121
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 3.1599
| Ref+vent | 1.0279
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.38159
| ACS | 0.016062
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 3.3601
| Ref+vent | 1.0507
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.3743
| ACS | 0.91612
| Otros equip. | 17.0137
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.7472
| Ref+vent | 0.9061
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.72831
| ACS | 0.017199
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 4 (s calle 14)
Edificio 4 (s calle 14)
AH | 1N | 2N | 3N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.0573 | 18.0712 | 0 | 15.3812 | 2.4145 | 26.103
DyT | 317.53 | 842.32 | 255.14 | 1414.99
AD | 777.97 | 0 | 0 | 777.97
SAyA | 446.79 | 301.32 | 0 | 748.11
AA | 0 | 209.84 | 209.84 | 419.68
CyB | 163 | 119.76 | 147.15 | 429.91
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Ventana | Central/Caldera/Radiadores | Natural
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 28.0499
| Ref+vent | 9.1244
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.3874
| ACS | 0.14258
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 2.5466
| Ref+vent | 2.0546
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.7994
| ACS | 0.13544
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 5.1552
| Ref+vent | 1.612
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.6428
| ACS | 1.4055
| Otros equip. | 26.103
AA | I+E | 2.4633
| Ref+vent | 3.0463 | 14.6222 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 3.7561 | 3.0049 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.68855
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 1.8421
| Ref+vent | 2.2339
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.7956
| ACS | 0.042401
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 8 (subsuelo)
Edificio 8 (subsuelo)
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 8.1434
DyT | 0 | 0
AD | 0 | 0
SAyA | 233.39 | 233.39
AA | 0 | 0
CyB | 83.91 | 83.91
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Sin equipos termo-mecánicos | Sin equipos termo-mecánicos | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 2.1112
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.43849
| Otros equip. | 8.1434
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.79555
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.0082759
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 7 (esq. 15 y 66)
Edificio 7 (esq. 15 y 66)
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 17.969 | 8.859 | 0 | 6.813 | 0.99889 | 0
DyT | 739.63 | 739.63
AD | 0 | 0
SAyA | 0 | 0
AA | 563.41 | 563.41
CyB | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Individual/Estufas/TBH | Natural
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 14.662
| Ref+vent | 4.7694
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.7706
| ACS | 0.074529
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 3.307
| Ref+vent | 4.0896 | 21.8793 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 5.0424 | 2.5212 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.92436
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio 6 (s Av. 66)
Edificio 6 (s Av. 66)
AH | 1N | 2N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 |  | 11.9053 | 6.4259 | 0 | 5.3276 | 0.80817 | 0
DyT | 459.13 | 0 | 459.13
AD | 0 | 0 | 0
SAyA | 0 | 0 | 0
AA | 0 | 463.2 | 463.2
CyB | 0 | 19.84 | 19.84
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individual/Split/pared | Central/Caldera/Radiadores | Natural
Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 9.1015
| Ref+vent | 2.9607
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.0991
| ACS | 0.046265
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 2.7188
| Ref+vent | 3.3622 | 17.9877 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 4.1456 | 3.3164 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.75995
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.085012
| Ref+vent | 0.10309
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.082863
| ACS | 0.0019568
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HIEAP "Sor María Ludovica"
HIEAP "Sor María Ludovica"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 7349.44 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 1874.61 |  | 180.1021 | 120.7936 | 46.2585 | 120.2475 | 35.8184 | 99.7799
DyT | 3554.62
AD | 1028.68 |  | Verificación
SAyA | 2859.68 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 4366.35 |  | 347.1543 | 255.8458
CyB | 5447.49
Total | 26480.87
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 36.0405 | 0.13652 | 264 | 142.9185
| Ref+vent | 34.2566 | 0.12976
| Cal+vent | 13.8001 | 0.052273
| Cal | 44.1357 | 0.16718
| ACS | 14.6855 | 0.055627
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 16.8434 | 0.063801 |  | 50.0598
| Ref+vent | 11.9053 | 0.045096
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 13.7893 | 0.052232
| ACS | 7.5219 | 0.028492
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 70.4647 | 0.26691 |  | 102.254
| Ref+vent | 22.9216 | 0.086824
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 8.5095 | 0.032233
| ACS | 0.35818 | 0.0013568
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 3.2058 | 0.012143 |  | 9.6669
| Ref+vent | 2.5552 | 0.0096787
| Cal+vent | 0.3231 | 0.0012239
| Cal | 3.4037 | 0.012893
| ACS | 0.17909 | 0.00067838
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 19.8599 | 0.075227 |  | 142.7415
| Ref+vent | 5.31 | 0.020113
| Cal+vent | 0.69829 | 0.002645
| Cal | 11.7208 | 0.044397
| ACS | 5.3728 | 0.020351
| Otros equip. | 99.7799 | 0.37795
AA | I+E | 15.817 | 0.059913 |  | 87.1967
| Ref+vent | 21.8821 | 0.082887
| Cal+vent | 19.6232 | 0.07433
| Cal | 22.7107 | 0.086025
| ACS | 7.1637 | 0.027135
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 17.871 | 0.067693 |  | 68.1627
| Ref+vent | 21.9629 | 0.083193
| Cal+vent | 11.8138 | 0.044749
| Cal | 15.9778 | 0.060522
| ACS | 0.53728 | 0.0020351
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 347.1543
Gas natural | 255.8458
Calefacción | 120.2475 | 0.47
ACS | 35.8184 | 0.14
Otros equipos | 99.7799 | 0.39
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Edificio 1 (s calle 15) | Edificio 3 (interno) | Edificio 3 (s calle 65) | Edificio 1 (s calle 65) | Edificio 5 (s Av. 66) | Edificio 2 (s calle 65) | Edificio 4 (s calle 14) | Edificio 8 (subsuelo) | Edificio 7 (esq. 15 y 66) | Edificio 6 (s Av. 66) | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.0077671 | 0.41 | 0.0019982 | 0 | 0 | 5682.4 | 0 | 7349.44 | 7349.44 | 1667.04 | 44.1357 | 14.6855 | 0 | 0 | 2289.85 | 2293.23 | 0 | 1099.32 | 1667.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7349.44
0.11467 | 0.0073558 | 0.21 | 0.0040125 | 0 | 0 | 1874.61 | 0 | 1874.61 | 1874.61 | 0 | 13.7893 | 7.5219 | 0 | 0 | 0 | 1099.02 | 0 | 0 | 0 | 775.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1874.61
0.070767 | 0.0023939 | 0.01 | 0.00010077 | 0 | 0 | 3554.62 | 0 | 3554.62 | 3095.49 | 0 | 8.5095 | 0.35818 | 0 | 0 | 133.11 | 0 | 648.36 | 0 | 0 | 159.4 | 1414.99 | 0 | 739.63 | 459.13 |  |  |  |  | 3554.62
0.028306 | 0.0035983 | 0.005 | 0.0001741 | 0 | 0 | 945.92 | 0 | 1028.68 | 1028.68 | 82.76 | 3.4037 | 0.17909 | 0 | 0 | 0 | 167.95 | 0 | 0 | 82.76 | 0 | 777.97 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1028.68
0.097472 | 0.0048693 | 0.15 | 0.0018788 | 1 | 0.034892 | 2407.07 | 0 | 2859.68 | 2859.68 | 219.22 | 11.7208 | 5.3728 | 99.7799 | 233.39 | 639.41 | 252.16 | 231.54 | 48.24 | 219.22 | 487.61 | 748.11 | 233.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2859.68
0.18887 | 0.0089498 | 0.2 | 0.0016407 | 0 | 0 | 2537.56 | 0 | 4366.35 | 3903.15 | 1828.79 | 22.7107 | 7.1637 | 0 | 0 | 965.37 | 0 | 0 | 125.9 | 1828.79 | 0 | 419.68 | 0 | 563.41 | 463.2 |  |  |  |  | 4366.35
0.13287 | 0.0041766 | 0.015 | 9.8628e-05 | 0 | 0 | 3825.57 | 0 | 5447.49 | 5427.65 | 1538.01 | 15.9778 | 0.53728 | 0 | 83.91 | 805.48 | 2281.65 | 0 | 114.31 | 1538.01 | 174.38 | 429.91 | 83.91 | 0 | 19.84 |  |  |  |  | 5447.49
1 |  | 1 |  | 1 |  | 20827.75 |  |  |  | 5335.82 | 120.2475 | 35.8184 | 99.7799 | 317.3 | CG/RE | CG/RE | CG/RE | CG/RE | CG/RE | CG/RE | CG/RE | NO/NO | CG/RE | CG/RE |  |  |  |  | 26480.87
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 2.8399 | 0.0017036 | 0.51061 | 33.2005 | 0.0058427 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 31.8213 | 0.0056 | 0.12767 | 2.4353 | 0.0014609 | 0.72345 | 13.8001 | 0.0082782 | 5682.4 | 102.5149 | 65.0219 | 0 | 0 | 0 | 1667.04 | 30.0747 | 19.0754 | 0 | 0 | 0 | 547.3311 | 0.63427 | 347.1543
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 16.8434 | 0.008985 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 11.9053 | 0.0063508 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 1874.61 | 45.3257 | 28.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 70.4647 | 0.019823 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 22.9216 | 0.0064484 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 3554.62 | 147.2349 | 93.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0.10936 | 0.0013214 | 0.55347 | 3.0964 | 0.0032734 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 2.4982 | 0.002641 | 0.11649 | 0.057018 | 0.00068895 | 0.66009 | 0.3231 | 0.0039041 | 945.92 | 8.8205 | 5.5946 | 0 | 0 | 0 | 82.76 | 0.77172 | 0.48948 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 1.1615 | 0.0052983 | 0.76179 | 16.5871 | 0.006891 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2.1112 | 0.0090458 | 0.23821 | 5.1867 | 0.0021548 | 0.062141 | 0.12323 | 0.00056212 | 0.35213 | 0.69829 | 0.0031853 | 2407.07 | 34.3292 | 21.7739 | 0 | 0 | 0 | 219.22 | 3.1265 | 1.983 | 233.39 | 3.3286 | 2.1112
0.038428 | 0.92261 | 0.00050449 | 0.4471 | 14.8944 | 0.0058696 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 18.4192 | 0.0072586 | 0.14424 | 3.4629 | 0.0018936 | 0.81734 | 19.6232 | 0.01073 | 2537.56 | 52.5229 | 33.3136 | 0 | 0 | 0 | 1828.79 | 37.8527 | 24.0087 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0.68329 | 0.00044427 | 0.45194 | 16.3921 | 0.0042849 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.79555 | 0.009481 | 0.54806 | 19.8781 | 0.0051961 | 0.14297 | 2.0848 | 0.0013555 | 0.81017 | 11.8138 | 0.0076812 | 3825.57 | 57.1845 | 36.2702 | 0 | 0 | 0 | 1538.01 | 22.9901 | 14.5819 | 83.91 | 1.2543 | 0.79555
[19 empty] | 46.2585 |  |  | 447.9326 | 284.109 |  | 0 | 0 |  | 94.8157 | 60.1385 |  | 4.5828 | 2.9068
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)